## 工程清单
工程清单
客户名称：深圳市大族数控科技股份有限公司 | [6 empty] | 施工地址：亚创1楼CO2房间
报价单位： |  |  |  | 报价人： |  |  | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 特征描述/规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 工业铝型材 | 50*50*1.2mm | m | 550 | 0 | 0 | 龙骨
2 | 防静电透明亚克力板 | T5.0mm | m2 | 138 | 0 | 0 | 墙面围挡
3 | 防静电不透明亚克力板 | T5.0mm | m2 | 7.15 | 0 | 0 | 顶部侧面围挡H250mm
4 | 铝蜂窝板 | T13mm | m2 | 50 | 0 | 0 | 顶板
5 | 型材压条 | - | m | 2000 | 0 | 0 | 固定亚克力及塞入房间型材内边防尘
6 | 脚杯 | - | 个 | 40 | 0 | 0
7 | 防静电透明折叠垂帘门 | W1920*H2220mm | 套 | 1 | 0 | 0
8 | 双开门 | W1500*H2900mm，铝型材+透明亚克力，含所有制作配件 | 套 | 1 | 0 | 0 | 制作费，主材数量已包含此制作材料
9 | 吊杆 | - | 套 | 24 | 0 | 0 | 从吊顶上固定
10 | 铝角码 | 45*45*2.0 | 项 | 1 | 0 | 0
11 | 连接板 | 50型材的连接板 | 项 | 1 | 0 | 0
12 | 辅料 | 螺母、螺杆、螺丝钉、磨砂片、钻头、切割片、连接条等 | 项 | 1 | 0 | 0
13 | 气管快接头 | Φ16 | 个 | 4 | 0 | 0 | 洁净棚旁边的气管上安装快接头
14 | 电缆线 | 3*16+2*10mm2，成天泰/金环宇品牌 | 卷 | 1 | 0 | 0
15 | 电线 | 6mm2，成天泰/金环宇品牌 | 卷 | 3 | 0 | 0
16 | 电线 | 2.5mm2，成天泰/金环宇品牌 | 卷 | 3 | 0 | 0
17 | 配电箱 | 配1个总开4P 80A 空开+4个3P 40A 漏保+4个2P 25A 漏保，内置零线汇流排、PE接地排、回路标识牌，正泰品牌 | 套 | 1 | 0 | 0 | 整个棚内仅1台总配电箱，无分电箱，全部回路集中出线（开关对应1个总开+4个航插+2个普插+1个照明+1个除湿机）
18 | 方通 | 50*50*3.0mm | m | 18 | 0 | 0 | 固定镀锌线槽用
19 | 镀锌线槽 | 100*100*1.2mm | m | 18 | 0 | 0
20 | PVC线槽 | 20*10，联塑品牌 | m | 60 | 0 | 0
21 | 开关 | 照明开关+FFU开关 | 个 | 7 | 0 | 0 | 照明开关4个，FFU开关3个
22 | 照明灯 | 洁净灯，1*20W | 支 | 12 | 0 | 0 | 每张光学平台上装3支，≥400LX
23 | FFU | 1175*575*295，风量1080CMH | 套 | 13 | 0 | 0 | 13个FFU整体噪音≤65dB
24 | 工业航插 | 380V/32A，威浦品牌 | 套 | 4 | 0 | 0 | 公母头配套，每张光学平台上安装1个
25 | 五孔插座 | 220V/10A，正泰品牌 | 个 | 12 | 0 | 0 | 每张光学平台上安装2个，墙面安装4个
26 | 安装人工费 | - | 项 | 1 | 0 | 0
合计（元） | [5 empty] | 0
税金（元） | [5 empty] | 0
总计（元） | [5 empty] | 0